## V1.0
ModBus RTU 支持 03H、10H 功能
菜单 | 地址 |  | 参数说明 | 默认值 | 数据类型 | 操作属性
| 40001/40002 |  | 通道1振弦频率值（放大100倍） |  | 整型(1) | 只读
| 40003/40004 |  | 通道1温度触感器值 |  | 整型(1) | 只读
| 40005/40006 |  | 通道2振弦频率值 |  | 整型(1) | 只读
| 40007/40008 |  | 通道2温度触感器值 |  | 整型(1) | 只读
| 40009/40010 |  | 通道3振弦频率值 |  | 整型(1) | 只读
| 40011/40012 |  | 通道3温度触感器值 |  | 整型(1) | 只读
| 40013/40014 |  | 通道4振弦频率值 |  | 整型(1) | 只读
| 40015/40016 |  | 通道4温度触感器值 |  | 整型(1) | 只读
| 40017/40018 |  | 通道5振弦频率值 |  | 整型(1) | 只读
| 40019/40020 |  | 通道5温度触感器值 |  | 整型(1) | 只读
| 40021/40022 |  | 通道6振弦频率值 |  | 整型(1) | 只读
| 40023/40024 |  | 通道6温度触感器值 |  | 整型(1) | 只读
| 40025 | .0 | 0=没有连接服务器；1：连接成功 |  | 位 | 读
|  | .1 | 0=GPS初始化不通过；1：GPS初始化完成 |  | 位
|  | .2 | 0=发送数据失败；1:发送数据成功 |  | 位
|  | .3 | 0=太阳能电池电压不正确；1：太阳能能电池ok |  | 位
|  | .4 | 0=DC电源不正常；1：DC电源ok |  | 位
|  | .5 |  |  | 位
|  | .6 |  |  | 位
|  | .7 |  |  | 位
|  | .8 |  |  | 位
|  | .9 |  |  | 位
|  | .10 |  |  | 位
|  | .11 |  |  | 位
|  | .9～15 |  |  | 位
| 40026 |  | 软件版本号： | 0 | 整型 | 读写
| 40027 |  | 设备编号（） | 0 | 整型 | 读写
| 40028/40029 |  | 远程服务器IP（192.168.1.12 = 0xC0A8010C） |  | 整型(1) | 只读
| 40030/40031 |  | 远程服务器端口：（） | 10 | 整型(1) | 读写
| 40032 |  | 数据发送间隔（单位秒） | 10 | 整型 | 读写
| 40033 |  | 心跳包发送间隔（单位秒） | 10 | 整型 | 读写
| 40034 |  | 通道数量（1~~6） | 1 | 整型(1) | 读写
| 40035 |  | 数据采集间隔时间（秒） | 5 | 整型(2) | 读写
| 40036 |  | 数据保存开始地址 | 0 | 整型(1) | 读写
| 40037 |  | 数据读取开始地址 | 0 | 整型 | 读写
| 40038 |  | 手动发送数据 | 0 | 整型 | 读写
| 40039 |  | 模块测试 | 0 | 整型 | 读写
| 40040 |  | GPRS信号量 |  | 整型 | 读
| 40041 |  | 日期（年、月 17年9月 = 0x1109） |  | 整型 | 读写
| 40042 |  | 日期（日、时 5号13点 = 0x050d） |  | 整型 | 读写
| 40043 |  | 时间（分、秒 10:9 = 0x0a09） |  | 整型 | 读写
注：只读地址参数也可以写操作，但没有实际意义；只写地址参数也可以读操作，但没有实际意义 (1)、这里的整形数据都隐含了小数点位数的，与40004地址的小数点位数有关，例如小数点位数为2，这里的整形数据为123456，那么代表的实际数据为1234.56。 (2)、采用修改过的modbus通讯协议。发送按正常的modbus协议。回复的是数据在长度后面增加了读取的地址。（3）、发送数据：20 03 00 00 00 04 42 B8 实际回复数据：20 03 0A 00 00 69 66 00 00 00 09 00 03 09 10 (3)、默认的地址为32
Note on G3: 只读地址参数也可以写操作，但没有实际意义 只写地址参数也可以读操作，但没有实际意义